## 様式２
様式２
[7 empty] | 2024年 | 2024-07-31 | 年 月 日
発電設備等の概要
発電設備等設置者名 （株）グッドエネジー
１．希望時期
| （１）アクセス設備※３の運用開始希望日 |  |  | 2025年 4月28日
| （２）発電設備等の連系開始希望日（試運転）※４ |  |  | 2025年 4月29日
| （３）発電設備等の連系開始希望日（営業運転） |  |  | 2025年 4月30日
| （４）発電量調整供給又は振替供給の終了希望日 〔発電量調整供給又は振替供給の希望契約期間〕 |  |  | 年 月 日 ・ 希望なし 〔 年間〕
※３：アクセス設備：発電場所と送電系統を接続する設備 ※４：運転開始前の試運転など、送電系統への送電電力を初めて発生させる希望日を記載
２．希望受電電圧・予備電線路希望の有無
| （１）希望受電電圧※５ |  |  | 6.6kV
（２）予備電線路希望の有無
希望する予備送電サービス
|  | 予備送電サービス契約電力 |  | kW
※５：接続検討の結果、希望受電電圧以外となる場合もございます。
３．電源種別
※６：発電機定格出力1,000kWを超えるもの。 ※７：発電機定格出力1,000kW以下のもの。
※８：バイオマスに該当する廃棄物のみを燃焼するものを含みます。
※９：地域資源バイオマスに該当する場合は、様式１「（9）特記事項」にその旨記載願います。なお、その場合で燃料貯蔵や技術に
由来する制御等により出力抑制が困難となる見込みである場合も様式１「（9）特記事項」にその旨記載願います。
４．発電設備等の定格出力合計※10
| （１）変更前 |  | 台 | kW（ ℃） | kW（ ℃） |  | kW（ ℃）
| （２）変更後 |  | 19台 | 950.0 kW（ ℃） | kW（ ℃） |  | kW（ ℃）
※10：ガスタービン等、外気温により発電出力が変化する場合には、各温度における発電出力を記載
５．受電地点における受電電力（送電系統への送電電力）※11
| （１）変更前 | 最大※12 |  | kW（ ℃） | kW（ ℃） |  | kW（ ℃）
| （２）変更後 | 最大 |  | 949.908 kW（ ℃） | kW（ ℃） |  | kW（ ℃）
|  | 最小 |  | -224.5 W（ ℃） | kW（ ℃） |  | kW（ ℃）
※11：ガスタービン等、外気温により発電出力が変化する場合には、各温度における受電電力を記載
※12：連系地点において、受電電力がない（連系地点からの需要供給のみ）場合は、０を記載
６．自家消費電力（発電に必要な所内電力を含む）
| 最大 |  |  | 224.5 W | （力率 | [不明] | %）
| 最小※13 |  |  | 0.092 kW | （力率 | [不明] | %）
※13：発電の有無に拘わらず必要となる負荷設備の容量を記載
７．サイバーセキュリティ対策
【留意事項】系統連系に際して、サイバーセキュリティ対策の実施、セキュリティ管理責任者を通知いただく必要があるため、
その確認をさせていただきます。
対策
有
無
Ａ（予備線）
Ｂ（予備電源）（ kV)
セキュリティ管理責任者 様式１（８）連絡先【連絡先】の記載と同じ
様式１（８）連絡先【技術的事項に関する連絡先】の記載と同じ
その他 氏名
系統連系技術要件に基づいた以下のサイバーセキュリティ対策を実施します。
・事業用電気工作物（発電事業の用に供するものに限る。）は、電力制御システムセキュリティガイドラインに
準拠すること。
・自家用電気工作物（発電事業の用に供するもの及び小規模事業用電気工作物を除く。）に係る遠隔監視システム及び
制御システムは、「自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン」に準拠すること。
・上記以外の発電設備等は、以下の対策を講じること。
１:外部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備等の制御に係るシステムへの影響を最小化するための対策
２:発電設備等の制御に係るシステムへのマルウェアの侵入防止対策
一般水力※６
小水力※７
太陽光
風力（陸上）
風力（洋上）
ﾊﾞｲｵﾏｽ（専焼）※８※９
その他（ ）
ﾊﾞｲｵﾏｽ（LNG混焼）※９
廃棄物（ﾊﾞｲｵﾏｽ（専焼）を除く）※９
原子力
ﾊﾞｲｵﾏｽ（石油混焼）※９
火力（石油）
火力（石炭）
火力（LNG：Conv）
火力（LNG：CC(1,100℃級)）
火力（LNG：ACC(1,300℃級)）
火力（LNG：MACC(1,500℃級)）
ﾊﾞｲｵﾏｽ（石炭混焼）※９
ﾊﾞｲｵﾏｽ（液体燃料）※９
蓄電池
揚水
地熱

## 様式３（直流発電設備）
様式３
2024年 7月31日
主要設備仕様（直流発電設備等）
発電設備等設置者名 （株）グッドエネジー
[7 empty] | 号発電機 | （既設 ・ 新設 ・ 増設）
１．一般
| （１）原動機の種類（内燃機関、風力、太陽光など） |  |  |  |  | 太陽光
| （２）発電機台数（PCSまたは逆変換装置の台数） |  |  |  |  | 19 台
| （３）運転可能周波数 |  |  |  |  | 47.0 ～ 51.5 Hz
| （４）連続運転可能周波数 |  |  |  |  | 47.0 ～ 51.5 Hz
| （５）周波数低下時の 運転継続時間 |  | 0.97pu時（50Hzエリア：48.5/60Hzエリア：58.2［Hz］） |  |  | 連続運転 [分]
|  |  | 0.96pu時（50Hzエリア：48.0/60Hzエリア：57.6［Hz］） |  |  | 連続運転 [分]
| （６）自動電圧調整装置（AVR）の有無 |  |  |  |  | 有 ・ 無
（７）自動電圧調整装置（AVR）の定数（整定値）
２．昇圧用変圧器
| （１）定格容量 |  |  |  |  | 1100 kVA
| （２）定格１次電圧／２次電圧 |  |  |  |  | 440 V ／ 6.6 kV
| （３）タップ切替器仕様 |  |  | タップ数 |  | 5
|  |  |  | 電圧調整範囲 |  | F6.75-R6.6-F6.45-F6.3-6.15kV
| （４）％インピーダンス（変圧器定格容量ベース） |  |  |  |  | 4.6%
３．直流発電機
| 直流発電装置 |  |  |  | 逆変換装置（インバータ）
| 直流最大出力 |  | 585w*2352枚 = 1375.92 kW |  | 電気方式 |  | 三相3線
| 最高使用電圧 |  | Voc52.47*1並列*16直=839.52 V |  | 定格電圧 |  | AC440V
| 通電電流制限値 |  | Isc14.07*1MPPT（2回路）=28.14A |  | 定格出力 |  | 50kW
| その他特記事項 |  |  |  | 力率（定格） |  | 0.99以上
| パネルとPCSの各割当て |  |  |  | 力率（運転可能範囲） |  | 遅れ80% ～ 進み80%
| PCS1 - PCS14 | 585w * 16直列 * 8並列 = 74.88 kW |  |  | 主回路方式 |  | 自励式（ 電圧形 ・ 電流形 ）
|  | PCS最大50.0kW < 74.88kW |  |  |  |  | 他励式
|  | 50.0 kW * 14台 =700.0 kW |  |  | 出力制御方式 |  | 電圧制御方式 ・ 電流制御方式
%抑制 ・ その他（ ）
| PCS15- PCS19 | 585w * 16直列 * 7並列 = 65.52 kW |  |  | 絶縁変圧器 |  | 有 ・ 無
|  | PCS最大50.0 kW < 65.52 kW |  |  |  |  | （直流分検出レベル A）
|  | 50.0 kW * 5台 = 250.0 kW |  |  | 最大短絡電流・遮断時間 |  | 200 A・ 50 msec
[5 empty] | ＦＲＴ要件適用の有無 |  | 有 ・ 無
| PCSの出力合計：700.0 + 250.0 = 950.0 kW |  |  |  | （測定データ） |  | 高周波
（電波障害、伝導障害）対策
「AC EMI Filnter」をPCSに内蔵し, （電波障害，伝導障害）対策済み
高調波電流歪率
[7 empty] | （総合） |  | < 5 %
[7 empty] | （各次最大） 第5次 |  | < 3 %
[5 empty] | その他 |  | 力率一定制御

## 様式３（系統連系保護リレー）
様式３
2024-07-31
発電設備等設置者名 （株）グッドエネジー
４．保護リレー等
|  |  |  | 機 器 名 称 |  | 系 | 製 造 者 | 型 式 | 定 格 容 量 |  |  | 遮 断 容 量 | 動 作 時 間 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 遮 断 器 | （ SOG ） | 主 | ｴﾅｼﾞｰｻﾎﾟｰﾄ | CLS-415Se-C | 7.2KV A |  |  | 400 A | 50ｻｲｸﾙ |  |  |  | 無方向
[5 empty] | （ ） |  |  |  | V A |  |  | A | ｻｲｸﾙ
| 連系用遮断器 |  |  | Ｖ Ｔ |  |  | 三菱 |  | 6600V/110V |  |  | － | 負担： VA
| その他機器 | [7 empty] | V/ V |  |  | － | 負担： VA
|  |  |  | Ｃ Ｔ |  |  | 三菱 | CD-25NB | 150A/5A |  |  | 過電流強度 |  | 40
[12 empty] | 過電流定数 |  | N>10
機械的耐電流
|  |  |  | Ｐ Ｄ |  |  |  |  | pF |  |  | ＺＰＤ |  |  | V／ V
|  |  |  | Ｚ Ｃ Ｔ |  |  |  |  | A
| 保護リレー諸元 | 記号 |  | リレー名称 |  | 系 | 製造者 | 型 式 | 相数 | 整定範囲
|  | ＯＣＲ－Ｈ |  | 過電流 |  | 主 | 三菱 | MOC-A1T-R | 2 | 電流：LCCK-3-3.5-4-4.5-5-6A |  |  |  | 瞬時：LCCK-10-15-20-25-30-35-40-50-60A
|  | （５１Ｒ） | [7 empty] | 時限：
|  | ＤＧＲ |  | 地絡方向 |  | 主 | GCL-R2-JV |  |  | 電流：0.2-0.3-0.4-0.6 |  |  |  | 電圧：AC100/110
|  | （６７ＧＲ） |  |  |  |  | (GRとして） |  |  | 時限：整定地の130%で0.1～0.3Sec 400%で0.1～0.2Sec |  |  |  | （
|  | ＯＶＧＲ |  | 地絡過電圧 |  | 1 | 三菱 | CVG1-A02SI -372PQB | 3 | 電圧：ＤＣ２４Ｖ |  |  |  | 電圧：0.1～5Sec
|  | （６４Ｒ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電圧： |  |  |  | 時限：
備考
|  | ＤＳＲ |  | 方向短絡 |  | 1 |  |  |  | 電流： |  |  |  | 時限：
電圧：
備考
|  | （６７Ｓ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電流： |  |  |  | 時限：
電圧：
備考
|  | ＯＶＲ |  | 過電圧 |  | 1 | HUAWEI | SUN2000-KTL50-NHM3 | 3 | 電圧：AC484～528V（1V刻み） |  |  |  | 時限：0.5～2s（0.1s刻み）
|  | （５９Ｒ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電圧： |  |  |  | 時限：
[10 empty] | 備考 | 出荷時の設定値:506V
|  | ＵＶＲ |  | 不足電圧 |  | 1 | HUAWEI | SUN2000-KTL50-NHM3 | 3 | 電圧：AC352～396V（1V刻み） |  |  |  | 時限：0.5～2s（0.1s刻み）
|  | （２７Ｒ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電圧： |  |  |  | 時限：
[10 empty] | 備考 | 出荷時の設定値:352V
|  | ＯＦＲ |  | 周波数上昇 |  | 1 | HUAWEI | SUN2000-KTL50-NHM3 | 3 | 周波数：50.5～51.5Hz（0.1Hz刻み） |  |  |  | 時限：0.5～2s（0.1s刻み）
|  | （９５Ｈ） | [7 empty] | 備考 | 出荷時の設定値:51.5Hz
|  |  |  | 周波数低下 |  | 1 | HUAWEI | SUN2000-KTL50-NHM3 | 3 | 周波数：47.0～49.5Hz（0.1Hz刻み） |  |  |  | 時限：0.5～2s（0.1s刻み）
|  | ＵＦＲ | [7 empty] | 備考 | 出荷時の設定値:47.5Hz
|  | （９５Ｌ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電圧： |  |  |  | 時限：
備考
|  |  |  | 逆電力 |  | 1 |  |  |  | 電力： |  |  |  | 時限：
|  | ＲＰＲ | ※ | [6 empty] | 備考
|  | （６７Ｐ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電力： |  |  |  | 時限：
備考
|  |  |  | 不足電力 |  | 1 |  |  |  | 電力： |  |  |  | 時限：
|  | ＵＰＲ | ※ | [6 empty] | 備考
|  | （９１Ｌ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電力： |  |  |  | 時限：
備考
|  | 単独運転検出要素 |  |  |  |  | HUAWEI | SUN2000-KTL50-NHM3 | 3 | 整定値：6度 |  |  |  | 時限：0.5秒以内
|  | （受動：電圧位相跳躍 ） | [7 empty] | 備考 | 整定範囲 3度 ～ 15度
|  | 単独運転検出要素 |  |  |  |  | HUAWEI | SUN2000-KTL50-NHM3 | 3 | 整定値：固定 |  |  |  | 時限：0.5ｓ ～ 1ｓ
|  | （能動：スリップモード周波数シフト方式） | [7 empty] | 備考 | 検出要素 周波数異常
※逆潮流なしの場合
| 付加機能に関する事項 |  |  |  |  | ・電圧上昇抑制機能 |  |  |  |  | 無 ・ 有
[6 empty] | ・発電機並列時・脱落時の電圧変動抑制機能 |  |  |  |  | 無 ・ 有
[6 empty] | ・自動負荷遮断装置 |  |  |  |  | 無 ・ 有
[6 empty] | ・自動同期検定装置 |  |  |  |  | 無 ・ 有
電 圧 %、 周波数差 Hz
位相差 度、前進時間 s
・その他
Note on W10: CTの定格１次電流（A）＝ { 発電出力（kW）÷ ( 6.6kV × 力率0.9 × √3 ) ｝×安全係数1.5

## 様式３（逆変換装置）
様式３
[7 empty] | 2024年 | 2024-07-31
発電設備仕様（逆変換装置）
[5 empty] | 発電設備等設置者名 |  | （株）グッドエネジー
[6 empty] | 号発電機 | （既設 ・ 新設 ・ 増設）
１．全般
| （１）原動機の種類（風力、太陽光など） |  |  |  | 太陽光
| （２）台数（逆変換装置またはＰＣＳの台数） |  |  |  | 19 [台]
２．逆変換装置
| （１）メーカ･型式 |  | 【ﾒｰｶ】 華為(ﾌｧｰｳｪｲ）技術日本株式会社 【型式】SUN2000-50KTL-NHM3
| （２）電気方式 |  | 三相３線式 ・ 単相３線式 ・ 単相２線式
| （３）定格容量 |  | 950(50*19台)［kVA］
| （４）定格出力 |  | 950(50*19台)［kW］
| （５）出力変化範囲 |  | 0［kW］～ 950(50*19台)［kW］
| （６）定格電圧 |  | 0.44［kV］
| （７）力率（定格） |  |  | 0.99以上［%］
| （８）力率（運転可能範囲） |  |  | 遅れ 80［%］～進み 80［%］
| （９）定格周波数 |  |  | 50［Hz］
| （10）連続運転可能周波数 |  | 47.0［Hz］～ 51.5［Hz］ | 運転可能周波数※1 |  | 47.0［Hz］～ 51.5［Hz］
| （11）周波数低下時 の運転継続時間※1、2 |  | 0.97pu時（50Hzエリア：48.5/60Hzエリア：58.2［Hz］） |  | 連続［分］
|  |  | 0.96pu時（50Hzエリア：48.0/60Hzエリア：57.6［Hz］） |  | 連続［分］
| （12）自動電圧調整機能 |  |  | 進相無効電力制御機能・出力制御機能・ その他（ ）
| （13）自動同期検定機能（自励式の場合） |  |  | 有 ・ 無
| （14）系統並解列箇所 |  |  | 添付 様式５の４ 参照
| （15）通電電流制限値 |  |  | 130.0［%］
0.5［s］
| （16）主回路方式 |  |  | 自励式（ 電圧形 ・ 電流形 ）
他励式
| （17）出力制御方式 |  |  | 電圧制御方式・電流制御方式・その他（ ）
| （18）事故時運転継続（ＦＲＴ）要件適用の有無 |  |  | 有 ・ 無
| （19）高調波電流歪率 |  |  | 総合 | < 5［%］
|  |  |  | 各次最大 | 第 5次 < 3［%］
※１：逆変換装置を用いた発電設備等でFRT要件非適用の設備は記載不要
※２：北海道エリアの場合は、「0.97pu時」は「連続」が要件となるほか、「0.96pu時」欄の記載は不要
【留意事項】
| ○ | 異なる仕様の逆変換装置がある場合は、本様式を複写し、仕様毎にご記載ください。
| ○ | 電圧変動の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

## 様式４
様式４
[6 empty] | 2024年 | 2024-07-31
負荷設備および受電設備
発電設備等設置者名 （株）グッドエネジー
１．負荷設備
| （１）合計容量 |  |  | PCS夜間(5.5w*19台)+所内電源（108Ｗ+3w*4）=224.5W
| （２）総合負荷力率 |  |  | [不明] %
２．受電用変圧器
| （１）定格容量 |  |  | 10 kVA
| （２）定格電圧 |  |  | 6600/210-105
| （３）タップ切換器仕様 |  | タップ数 | 3
|  |  | 電圧 | R6600-F6300-6000V
| （４）％インピーダンス（変圧器定格容量ベース） |  |  | 2.6%
| （５）台数 |  |  | 1台
３．調相設備※１
（１）種類
| （２）電圧別容量 |  | 高圧
低圧
（３）合計容量
| （４）自動力率制御装置の有無 |  |  | 有 ・ 無
※１．「総合負荷力率」に調相設備を含む場合は不要
４．高調波発生機器 |  | （ 有 ・ 無 ）
※高調波発生機器を有する場合には、「高調波抑制対策技術指針（JEAG9702)」の高調波流出電流計算書を添付してください。
５．電圧フリッカ発生源 |  | （ 有 ・ 無 ） |  | 電圧フリッカ対策 | （ 有 ・ 無 ）
| 対策設備の概要 |  |  | ※電圧フリッカ対策有の場合は資料を添付してください。
６．特記事項

## 様式５の３
様式５の３
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズとしてください。
|  |  | 2024年 | 2024-07-31
発電設備等設置者名
設 備 運 用 方 法
－ 発電機運転パターン、受電地点における受電電力パターン －
発電設備等設置者名 (株)グッドエネジー
別添資料を参照して下さい。

## 様式５の４
様式５の４
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。
|  |  |  | 2024年 | 2024-07-31
発電設備等設置者名 (株)グッドエネジー
単 線 結 線 図
別添資料を参照して下さい。

## 様式５の５
様式５の５
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。
|  | 設 備 配 置 関 連 |  |  | 2024年 | 2024-07-31
| － 主要設備レイアウト図 － |  |  | 発電設備等設置者名 （株）グッドエネジー
別添資料を参照して下さい。
1
※計量器・ＶＣＴ・通信端末ならびに受電設備の設置場所がわかるよう記載 |  |  | 縮 尺
※計量器・通信端末設備の設置仕様（壁掛け・自立盤）が決まっていれば記載
※通信ケーブルの引込ルートの指定があればわかるよう記載 | [5 empty] | （必ずご記載ください）

## 様式５の６
様式５の６
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。
|  | 設 備 配 置 関 連 |  |  | 2024年 | 2024-07-31
| － 敷 地 平 面 図 － |  |  | 発電設備等設置者名 (株)グッドエネジー
別添資料を参照して下さい。
|  |  |  | 1 | ／1886
縮 尺
（必ずご記載ください）
※計量器・ＶＣＴ・通信端末ならびに受電設備の設置場所がわかるように記載 |  |  |  | 縮尺は1/25,000か1/50,000としてください。
※通信ケーブルの引込ルートの指定があればわかるように記載

## 様式５の７
様式５の７
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。
| 発 電 場 所 周 辺 地 図 |  |  | 2024年 | 2024-07-31
発電設備等設置者名 (株)グッドエネジー
別添資料を参照して下さい。
|  |  | 1 | ／6666
縮 尺
（必ずご記載ください）
縮尺は1/25,000か1/50,000としてください。

## 様式５の８
様式５の８
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズとしてください。
[11 empty] | 2024年 | 2024-07-31
発電設備等設置者名 （株）グッドエネジー
工 事 工 程 表
|  | 2024年 | [8 empty] | 2025年
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月
接続検討申請 | bar: 2024年 4月 to 2024年 6月
系統連系契約申請 | bar: 2024年 8月 to 2025年 1月
| 系統連系契約 | 2025年 1月: 契約締結＝＝＞
| 社内調整 | 2024年 6月: 社内調整
| 設備調達 | 2024年 12月: 設備調達
| 工事期間 | 2025年 1月: 工事期間
連係 | bar: 2025年 4月 to 2025年 5月